## Sheet1
监测单位： | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心
采样份数： | 22份
检测项目： | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷（37项）
合格水样： 份 | 22份
不合格水样： 份 | 0份
不合格项目：无
水样具体监测信息及检测结果汇总：(超标项目使用红色字体标注）
样本编号 | 采样地点 | 水样类型 | 是否属于小型集中式供水 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷（mg/L) | 镉（mg/L) | 铬（六价）（mg/L) | 铅（mg/L) | 汞（mg/L) | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L) | 硝酸盐（以N计）（mg/L) | 三氯甲烷（mg/L) | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 三溴甲烷（mg/L) | 三卤甲烷 | 二氯乙酸（mg/L) | 三氯乙酸（mg/L) | 氯酸盐（mg/L) | 亚氯酸盐（mg/L) | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L) | 铁（mg/L) | 锰（mg/L) | 铜（mg/L) | 锌（mg/L) | 氯化物（mg/L) | 硫酸盐（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 总硬度（mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L) | 氨（以N计）（mg/L) | 游离氯（mg/L) | 二氧化氯（mg/L)
2026JDSZ23 | 德伯斯政府食堂 | 末梢水 | 是 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 12.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.78 | 28.91 | 205 | 145.7 | 2.07 | -1 | — | —
2026JDSZ24 | 索伦佳琪孕婴坊 | 末梢水 | 是 | -1 | 370 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.52 | 16.52 | 166 | 110.1 | 2.26 | -1 | — | —
2026JDSZ25 | 满族屯塔林艾里馅饼店 | 末梢水 | 是 | -1 | 33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 5.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.19 | 12.3 | 145 | 95.3 | 2.36 | -1 | — | —
2026JDSZ26 | 察尔森爱军板面 | 末梢水 | 是 | -1 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.9 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.38 | 10.32 | 326 | 264.4 | 1.98 | -1 | — | —
2026JDSZ27 | 额尔格图兴牧包石柱家 | 末梢水 | 是 | -1 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 12.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.11 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.72 | 26.24 | 376 | 303.1 | 1.92 | -1 | — | —
2026JDSZ28 | 居力很幸福路曹树林家 | 末梢水 | 是 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.42 | 1.86 | 22 | 19.6 | 1.41 | -1 | — | —
2026JDSZ29 | 俄体全发王晓杰家 | 末梢水 | 是 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.67 | 2.79 | 44 | 19.5 | 1.88 | 0.03 | — | —
2026JDSZ30 | 巴日嘎斯台大勇衣世界 | 末梢水 | 是 | -1 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.91 | 23.25 | 284 | 226.2 | 1.86 | 0.04 | — | —
2026JDSZ31 | 科尔沁柳树川胜利屯陈万城家 | 末梢水 | 是 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 5.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.6 | 14.2 | 128 | 86.3 | 1.72 | 0.02 | — | —
2026JDSZ32 | 归流河卫生院 | 末梢水 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.96 | 20.73 | 268 | 225.8 | 1.74 | 0.08 | — | —
2026JDSZ33 | 科尔沁远新吕勇江 | 末梢水 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 3.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.52 | 1.33 | 29 | 22.4 | 1.86 | 0.04 | — | —
2026JDSZ34 | 居力很万宝夏宝财家 | 末梢水 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.77 | 1.69 | 56 | 32.4 | 1.74 | -1 | — | —
2026JDSZ35 | 桃合木司法所 | 末梢水 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 3.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.76 | 11.05 | 243 | 177.8 | 1.89 | -1 | — | —
2026JDSZ36 | 大石寨东方红乔振国家 | 末梢水 | 是 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.22 | 21.29 | 240 | 178.6 | 1.82 | 0.04 | — | —
2026JDSZ37 | 阿力得尔包桂花蒙医诊所 | 末梢水 | 是 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 7.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.44 | 19.32 | 221 | 174.6 | 1.74 | 0.06 | — | —
2026JDSZ38 | 乌兰毛都美美旅店 | 末梢水 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.87 | 19.39 | 279 | 190.8 | 1.96 | 0.03 | — | —
2026JDSZ39 | 科右前旗自来水厂 | 出厂水 | 否 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.81 | 0.00054 | 0.000659 | 0.000988 | -1 | 0.032 | -1 | 0.0019 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.01 | 21.98 | 283 | 212 | 1.84 | -1 | 0.33 | 0.07
2026JDSZ40 | 科右前旗教育园区 | 二次供水 | 否 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.64 | 0.000863 | 0.001436 | 0.001436 | -1 | 0.053 | -1 | 0.0018 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.01 | 21.88 | 280 | 211.8 | 2.05 | 0.02 | 0.26 | 0.06
2026JDSZ41 | 兴安北京幼儿园 | 末梢水 | 否 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.63 | 0.000896 | 0.002072 | 0.001782 | -1 | 0.065 | -1 | 0.0021 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.98 | 22.09 | 280 | 211.8 | 2.18 | 0.05 | 0.25 | 0.05
2026JDSZ42 | 科右前旗疾控中心 | 末梢水 | 否 | -1 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.61 | 0.000704 | 0.001477 | 0.001302 | -1 | 0.048 | -1 | 0.0018 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.02 | 22.2 | 282 | 212.4 | 2.08 | 0.03 | 0.23 | 0.06
2026JDSZ43 | 宇科二期 | 末梢水 | 否 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0039 | -1 | -1 | 0.5 | 4.72 | 0.001469 | 0.002139 | 0.002403 | -1 | 0.086 | -1 | 0.0024 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.14 | 10.14 | 22.13 | 280 | 211.6 | 1.76 | -1 | 0.22 | 0.05
2026JDSZ44 | 热电家园22-1-701 | 末梢水 | 否 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 4.6 | 0.000695 | 0.002852 | 0.002044 | -1 | 0.075 | -1 | 0.0018 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.05 | 22.07 | 270 | 209.2 | 1.74 | -1 | 0.25 | 0.05
说明：“-1”代表该项目小于检出限或未检出，“-”代表该项目未做。